Электропарогенератор ПГЭ Руководство по эксплуатации ПГЭ 01.00.000 РЭ 2010

Перед пуском и эксплуатацией электропарогенератора необходимо ознакомиться  с руководством по эксплуатации ПГЭ 01.00.000.РЭ и сопроводительной документации на комплектующие изделия.

Парогенератор электродный данного типа не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора  (максимальное избыточное давление менее 0,07 МПа и (или) внутренний объем котла парогенератора менее  0,025 м3).

На парогенератор не распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных» (См. п.1.1.2 Правил…)

Конструкция  парогенератора  ПГЭ  постоянно совершенствуется  (конструктивные изменения парогенератора,  усовершенствования, замена материалов, комплектующих изделий и т.п.), поэтому возможны  некоторые изменения,  не отраженные в настоящем  руководстве по эксплуатации  и не ухудшающие эксплуатационные характеристики парогенератора. В связи с этим возможны  расхождения между текстом,  рисунками приложениями и фактическим исполнением изделия, о чем потребителю, не сообщается. Все изменения будут учитываться при переиздании руководства по эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Парогенератор электродный марки ПГЭ  (далее парогенератор) предназначен для выработки насыщенного водяного пара, в зависимости от исполнения, с температурой от 115 °С до 158 °С  и производительностью от 4 до 250 кг пара в час для технологических целей.

1.2 Широкий диапазон температур и соответствующих давлений насыщенного  пара,  отсутствие необходимости регистрации в органах Госгортехнадзора позволяют широко использовать парогенератор ПГЭ в разнообразных областях народного хозяйства.

1.3 Парогенератор применяется в пищевой, химической, строительной промышленности, где в производственных процессах применяется пар  (технологические процессы термической обработки консервов, запаривание кормов в животноводстве, санитарно-гигиенической обработки оборудования молокозаводов и т. д.),  для оттаивания, очистки, дезинфекции на стройплощадках, мастерских  и в сельском хозяйстве

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные параметры | Тип парогенератора |
| --- | --- |
|  | ПГЭ-15 | ПГЭ-30 | ПГЭ-50 | ПГЭ-100 | ПГЭ-150 | ПГЭ-200 | ПГЭ-250 |
| Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч, | 4-15 | 8-30 | 13-50 | 25-100 | 40-150 | 50-200 | 63-250 |
| Рабочее давление пара, МПа (кг/см²) | (1,0-5,5) | (1,0-5,5) | (1,0-5,5) | (1,0-5,5) | (1,0-5,5) | (1,0-5,5) | (1,0-5,5) |
| Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более | 3-12 | 6-23 | 10-38 | 20-75 | 30-113 | 38-150 | 50-188 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 18 | 35 | 58 | 114 | 167 | 228 | 280 |
| Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Емкость котла, л не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Регулирование мощности (плавное), % | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 |
| Время выхода на номинальный режим мин., не более | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 390 400 810 | 390 400 810 | 390 400 810 | 450 540 880 | 450 540 880 | 450 540 880 | 450 540 880 |
| Масса (без упаковки/с упаковкой) не более, кг | 69/77 | 100/110 |

2.2. Условия работы:

-  место установки                                                                                  крытое помещение

-  температура окружающего воздуха                                                    от +5°С до +30 °С

-  относительная влажность окружающего воздуха,                                             65±15%

-  высота над уровнем моря, не более,                                                                      1000 м

-  атмосферное давление                                                                   720±80 мм. рт. столба

| Тип подключения | Параметры трубопроводов |
| --- | --- |
|  | ПГЭ-(15; 50) | ПГЭ-(100-250) |
| Выход пара (паропровод) | Внутренняя резьба G 3/4" | Внутренняя резьба G 1" |
| Подключение парогенератора к центральной системе водоснабжения; | Внутренняя резьба G 1/2" |
| Подключение парогенератора к системе канализации: - сброс пара через предохранительный клапан; - ручной слив или система автоматической продувки (по заказу) | Внутренняя резьба G 3/4" Внутренняя резьба G 1/2" Внутренняя резьба G 1/2" | Внутренняя резьба G 1" Внутренняя резьба G 1/2" Внутренняя резьба G 1/2" |

2.3 Подключения парогенератора в соответствии  с  табл. 2.

Таблица 2

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

2.2. Условия работы:

-  место установки                                                                                  крытое помещение

-  температура окружающего воздуха                                                    от +5°С до +35 °С

-  относительная влажность окружающего воздуха,                                             65±15%

-  высота над уровнем моря, не более,                                                                      1000 м

-  атмосферное давление                                                                   720±80 мм. рт. столба

2.4 Подключение парогенератора  к электрической сети - кабель медный типа КГ с номинальным поперечным сечением проводов не менее S мм2,  приведенным в таблице 3.

ВНИМАНИЕ! Для защиты и оперативного включения и отключения парогенератора в цепи электропитания должен быть установлен автоматический выключатель на номинальный ток согласно  таблице 3

Таблица 3

| Тип парогенератора | ПГЭ-15 | ПГЭ-30 | ПГЭ-50 | ПГЭ-100 | ПГЭ-150 | ПГЭ-200 | ПГЭ-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение, S, мм 2 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 | 95 | 120 |
| Номинальный ток аппарата защиты, А | 25 | 40 | 63 | 125 | 200 | 250 | 320 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Электропарогенератор ПГЭ                                                                              - 1 шт.

3.2 Паспорт ПГЭ 01.00.000.ПС                                                                                - 1 экз.

3.3 Руководство по эксплуатации ПГЭ 01.00.000.РЭ                                           - 1 экз.

3.4 Сопроводительная документация

на комплектующие изделия (паспорта )                                                          - 1 экз.

3.5 Индивидуальная потребительская упаковка                                                    - 1 шт.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Парогенератор  должен отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

4.2 Монтаж парогенератора  и его эксплуатацию проводить согласно правилам, обеспечивающим безопасность работ, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации и в документах, перечисленных ниже.

4.2.1 ГОСТ 12.2.007-0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

4.2.2.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждено приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6.

4.2.3.	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, (ПТБ), М.: ДЭАН, 2003.

4.2.4.	Правила устройства электроустановок, (ПУЭ), утверждено приказом Министерства энергетики №204 РФ от 8 июля 2002 г.

4.3 В целях обеспечения пожарной безопасности парогенератор должен устанавливаться в помещениях, соответствующих требованиям ГОСТ 12.1.004-85, категории производств «В» по     СНИП 2.09.02-85, утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 30 декабря 1986 г. № 287, пожарной зоны П-11а по Э 7.4, утвержденным 5 марта 1980 г.

4.4  Запрещается эксплуатация парогенератора во взрыво- и пожароопасных зонах.

4.5  Запрещается эксплуатация парогенератора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них:

- особой сырости (помещения, в которых потолок, стены, пол и находящиеся в них предметы покрыты влагой, а относительная влажность воздуха выше 80%  при температуре +25 °С);

- токопроводящей пыли;

- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования).

4.6 Все работы по первичному пуску, техническому обслуживанию и эксплуатации парогенератора ПГЭ должны производиться квалифицированным персоналом, назначенным приказом (распоряжением)  руководителя предприятия, на балансе которого находится парогенератор ПГЭ.

4.7 Пуск парогенератора должен производиться по письменному распоряжению специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию парогенератора

4.8 К эксплуатации парогенератора  должны допускаться  лица не моложе  18 лет имеющие не ниже I квалификационной группы допуска по электробезопасности для установок напряжением до 1000В, знающие его устройство, прошедшими производственное обучение, аттестацию в квалификационной комиссии и инструктаж по безопасному обслуживанию парогенератора.

4.9 На предприятии должна быть разработана и утверждена главным инженером инструкция по режиму работы парогенератора и безопасному обслуживанию. Обслуживающий персонал обязан выполнять инструкцию по режиму работы парогенератора и его безопасному обслуживанию.

4.10 Периодическая проверка знаний персонала должна производится комиссией, назначенной приказом по предприятию, не реже одного раза в год. Результаты проверки должны оформляться протоколом.

4.11 Во время работы необходимо следить за показаниями манометра, контролирующего давление пара в котле. При возникновении отклонений от нормальной работы необходимо отключить парогенератор выключателем.

4.12 Парогенератор  должен быть присоединен к внешнему контуру заземления.

4.13 Для разборки и сборки  парогенератора следует пользоваться исправным монтажным инструментом

4.14 Сроки осмотра и чистки корпусов цилиндров  и электродов парогенератора ПГЭ устанавливаются потребителем практически в зависимости от качества, состава воды, мощности парогенератора и количества образующейся накипи. Чистку проводят в объеме планово-предупредительного ремонта. Работы производить при отключении от электрической сети и отсутствии избыточного давления в системе и  котле парогенератора и  удаления воды из узлов расположенных в пределах жидкостного пространства парогенератора.

ВНИМАНИЕ!

Максимальное давление воды,  подводимо к парогенератору – 0.5 МПа (5 кгс/см²  );

4.15 ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать парогенератор при неисправном предохранительном  клапане и изменять его точку срабатывания;

- эксплуатировать парогенератор при неисправном реле давления;

- эксплуатировать парогенератор без заземления;

- производить пуск в работу и работа парогенератора при закрытых шаровых кранах подачи пара;

- производить пуск в работу парогенератора без воды (отсутствии воды на входе насоса);

- производить пуск в работу парогенератора при закрытых шаровых кранах подачи воды;

- эксплуатировать парогенератор в помещении с температурой ниже +1°С

- производить монтажные, ремонтные и профилактические работы электрической части парогенератора находящегося под напряжением;

- производить монтажные, ремонтные и профилактические работы при наличии избыточного давления в системе и  котле парогенератора.

ВНИМАНИЕ! Для исключения  "прикипания" золотника к седлу предохранительного клапана перед каждым началом работы и через каждые шесть часов работы производить проверку его работоспособности.

5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Парогенератор (см. приложения 1и 2)  представляет собой моноблок и состоит из следующих основных частей:

- каркас (1), является основанием для монтажа всех частей парогенератора;

- электродный котел (2)(съемное верхнее шасси с электродной группой, паровой патрубок с регулировочным краном (4) и предохранительным клапаном по пару(12), продувочный патрубок с краном(5));

- насосная установка (насос(9), электромагнитный клапан(10), фильтр(11));

- системы плавной регулировки паропроизводительности (мощности) парогенератора и его автоматической поддержки

- система безопасности (рабочее реле давления(15),, трансформатора тока с контроллером тока от превышения потребляемой мощности, предохранительный клапан по пару(12));

- блок управления  (13) с аппаратами управления, контроля, защиты и световой сигнализации для обеспечения работы систем парогенератора;

- система трубопроводов для гидравлической обвязки по пару, питательной и продувочной воде.

С целью защиты обслуживающего персонала от прикосновения к токоведущим частям и  высокой температуры парогенератор закрыт защитными кожухами.

5.3 Электродный котел (2) представляет собой сварной цилиндрический сосуд со съемным шасси в сборе с электродной группой.

К нижней части электродного котла подсоединен дренажный  кран (5) или система автоматической продувки  для  продувки и опорожнения котла. Наличие системы автоматической продувки  оговаривается при заказе парогенератора.

5.4 Система электронного регулирования паропроизводительности (мощности) парогенератора и ее автоматической поддержки состоит из следующих элементов:

- насос (9) и клапан электромагнитный (10) для закачки воды в электродный котел

- потенциометр (22) – для электронного регулирования паропроизводительности (мощности) парогенератора.

- трансформатор тока с контроллером тока

- обратный клапан  (3)  для предотвращения перетока жидкости в обратном направлении;

- манометр (19) для визуального контроля давления в электродном котле;

5.5 Система безопасности состоит из следующих элементов:

- реле давления  (15) для поддержки рабочего давления  Рном ;

- предохранительный клапан (12) для сброса  давления в аварийном режиме, равном1,1 Pном;

- трансформатор тока с контроллером тока для отключения подачи воды при превышении потребляемой мощности.

5.6 Блок управления  (13) встроен в общую конструкцию парогенератора и отделен от остальных полостей парогенератора сплошными перегородками, имеющими герметичные вводы кабелей. Блок управления закрыт дверцами с замками. На блоке управления  расположены органы управления и световая сигнализация режимов работой систем парогенератора.

5.6.1 Блок управления обеспечивает следующие параметры работы парогенератора:

- подключение силовых цепей  источника переменного тока;

- управление и автоматическое поддержание заданной мощности и паропроизводительности;

- управление и автоматическое поддержание заданного давления;

- визуальный контроль мощности;

- визуальный контроль давления;

- периодическая  автоматическая продувка котла – для исполнения, оборудованного  системой автоматической продувки (опция А).

5.6.2 Блок управления обеспечивает защиту и производит отключение парогенератора  от питающей электросети при:

- превышении предельно допустимой мощности;

- превышении предельно допустимого давления;

- коротком  замыкании силовых цепей и цепей управления;

5.6.3 Блок управления обеспечивает аварийную световую сигнализацию при:

- превышении рабочего давления;

- коротком  замыкании силовых цепей и цепей управления;

5.7 Процесс парообразования воды в парогенераторе происходит за счет выделения тепла при прохождении электрического тока через котловую воду между электродами, между электродами и корпусом. Суммарная величина тока нагрузки и, следовательно, мощность и паропроизводительность  парогенератора зависят от количества подаваемой воды(глубины погружения электродов в котловую воду) и удельного электрического сопротивления нагнетаемой воды.

Подачу необходимого количества воды в котел обеспечивает система электронного регулирования и автоматической поддержки мощности (паропроизводительности) парогенератора, который в зависимости от производительности нагнетает необходимое количество воды в паровую полость. Контроллер тока (трансформатор тока с контроллером тока) осуществляет контроль и управление по величине потребляемого тока. Повышение уровня воды вызывает увеличение тока, проходящего через нее. При превышении потребляемой мощности значения 1,0Nраб,  происходит отключение насоса(9) и закрытие клапана электромагнитного (10) – наполнение котла водой прекращается, при этом кипение и испарение вода продолжается. При понижении мощности до 0,85 N раб происходит  включение насоса(9) открытие клапана электромагнитного (7) подача воды возобновляется  до достижения потребляемой мощности значения1,0Nраб - цикл повторяется тем самым осуществляется регулирование и поддержание потребляемой мощности (паропроизводительности )

Плавное изменение величины потребляемой мощности N в приделах (25-100%) проводится вращением потенциометра(22) контроллера тока  установленного на передней панели парогенератора. Контроллер тока (трансформатор тока с контроллером тока) осуществляет контроль и управление по величине потребляемого тока заданного потенциометром в приделах (25-100%) потребляемой мощности. При превышении потребляемой мощности значения заданным потенциометром,  происходит отключение насоса(9) и закрытие клапана электромагнитного (10) – наполнение котла водой прекращается, при этом кипение и испарение вода продолжается.  При понижении мощности  на 10%, от заданного  происходит  включение насоса(9) и открытие клапана электромагнитного (10) подача воды возобновляется  до достижения заданного значения потребляемой мощности - цикл повторяется тем самым осуществляется регулирование и поддержание заданного значения потребляемой мощности (паропроизводительности )

Поддержание удельного сопротивления воды в заданных пределах обеспечивается периодической продувкой электродного котла (сливом  отработанной воды),  что представляет  собой удаление из котла воды с низким удельным электрическим сопротивлением и замена ее добавочной водой с более высоким удельным сопротивлением.

5.8  Управление работой парогенератора и его защита осуществляется  блоком управления.

Блок управления  обеспечивает  управление  и автоматическое поддержание выбранных режимов работы.

При превышении давления  значения  Pном блок управления по сигналу от  реле давления(6)  производит отключение насоса и питания электродов. Повторное включение насоса(9) и питания электродов произойдет при понижении давления до 0,8 Pном.  При достижении рабочего давления Pном блок управления по сигналу от  реле давления  (15) также включает световой сигнал ″Превышение давления″ сигнализирующий о необходимости понижения мощности (изменение величины потребляемой мощности проводится вращением потенциометра(22) контроллера тока  установленного на передней панели парогенератора)

При превышении потребляемой мощности значения1,0Nраб произойдет отключение насоса(9) и клапана электромагнитного (10). Повторное включение насоса(9) произойдет только при понижении мощности до 0,85 N раб – этим обеспечивается первоначальный плавный пуск  парогенератора,  а также работа  парогенератора в щадящем режиме, без пиковых перегрузок силовых аппаратов управления.

При аварийной ситуации откроются механические предохранительные клапаны, сбрасывающие пар в атмосферу.

Таким образом, имеется три уровня защиты от опасного превышения давления:

- отключение насоса  в рабочем режиме  (по мощности);

- отключение насоса, отключение питания электродов в рабочем режиме  (по давлению);

- открытие механического предохранительного клапана.

5.9 Общий вид парогенератора представлен в приложении 1и 2.

6  МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Монтаж, пуск в работу и обслуживание парогенератора производить при обязательном соблюдении правил ПУЭ, ПТБ  и ПТЭ.

6.2. Пуско-наладочные работы предусматривают:

- монтаж парогенератора на месте эксплуатации;

- подключение парогенератора к центральной системе водоснабжения;

- подключение парогенератора к  системе канализации;

- подвод  пара в зону использования;

- подключение парогенератора  к электрической сети.

6.3 Монтаж парогенератор в систему.

Монтаж парогенератор должен производиться в крытом помещении, удовлетворяющем требованиям  "Правил устройства безопасной эксплуатации электродных котлов и электрокотельных" и позволяющем производить монтажные работы и эксплуатацию оборудования. Помещение должно быть оборудовано системой центрального водоснабжения, канализацией, иметь надежную систему заземления и трехфазную сеть электропитания напряжением 380 В и частотой 50 Гц.

Для обеспечения воздухообмена с целью защиты узлов парогенератора и стены помещения от нагрева расстояние от парогенератора до стены должно быть не менее 500 мм.

6.3.1 Освободить парогенератор от транспортной тары и снять  транспортировочные крепления парогенератора к днищу упаковки.

6.3.2 Расконсервируйте парогенератор, удалите смазку с поверхностей, контактирующих с болтами заземления.

6.3.3 Произвести внешний осмотр.

6.3.4 Установить  парогенератор на полу  помещения,  при необходимости скорректировать горизонтальность.

6.3.5 Подсоединить парогенератор к центральной системе водоснабжения через шаровой кран (6) подачи воды.

6.3.6 Подсоединить шаровой кран дренажа (5) или устройство автоматической продувки к системе канализации. Подвод к системе канализации от указанных узлов производить стальным трубопроводом, обеспечив при этом возможность его быстрой разборки для очистки от накипи.

6.3.7  Произвести подвод пара в зону использования – подсоединить стальным трубопроводом  к потребителю через  выходной шаровый кран (4) парогенератора.

Трубопровод подачи пара должен иметь соответствующую опору,  принимающую на себя осевое усилие, крутящие и изгибающие моменты от механических и температурных напряжений.

Для исключения возврата конденсата в парогенератор трубопровод подачи пара должен подсоединяться к магистрали пара через ″гусак″ и в дальнейшем иметь уклон в направлении потока пара не менее 2º.

Трубопровод подачи пара  к потребителю должен иметь по возможности минимальную длину.

Трубопровод подачи пара необходимо изолировать с таким расчетом, чтобы температура наружной поверхности изоляции не превышала температуру окружающей среды в летнее время  более чем на 10-20 °С.

Подача пара должна производиться в верхнюю точку теплообменника потребителя, а отвод с нижней точки.

ВНИМАНИЕ !. Парогенератор предназначен для работы в режиме подачи пара. Полное перекрытие выхода пара кранами и вентилями запрещается.

6.4 Подключение к системе электропитания.

6.4.1 Подвести через сальниковый ввод  к вводным зажимам выключателя автоматического (14) от установленного в распределительном щите потребителя  аппарата защиты (автоматический выключатель для защиты и оперативного включения и отключения парогенератора),  электрическое питание проводами или кабелем с медными жилами типа КГ, КГН, КПГ   ГОСТ 13497 с номинальным поперечным сечением проводов не менее S мм²,  приведенным в таблице 3.

Убедиться, что фазы и нейтральный провод  подведены  правильно.

Таблица 3

| Тип парогенератора | ПГЭ-15 | ПГЭ-30 | ПГЭ-50 | ПГЭ-100 | ПГЭ-150 | ПГЭ-200 | ПГЭ-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение, S, мм 2 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 | 95 | 120 |
| Номинальный ток аппарата защиты, А | 25 | 40 | 63 | 125 | 200 | 250 | 320 |

ВНИМАНИЕ! Для защиты и оперативного включения и отключения парогенератора в цепи электропитания должен быть установлен автоматический выключатель на номинальный ток согласно  таблице 3.

6.4.2  Произвести заземление парогенератора согласно ПУЭ и ПТЭ Заземлить корпус парогенератора проводником  соответствующего сечения. Парогенератор должен иметь защитный контур  заземления,  к которому должны быть присоединены все металлические трубопроводы,  входящие в состав парогенератора.

6.4.3 Произвести замеры сопротивления цепи фаза-нуль и сопротивления заземляющего устройства. Сопротивление цепи фаза-нуль и сопротивления заземляющего устройства должны удовлетворять требованиям ПУЭ.

6.5 Все монтажные, ремонтные и профилактические работы  производить при снятом напряжении.

6.6 Схема принципиальная электрическая  парогенератора приведена в приложении 3.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Первичный запуск

Перед заполнением ПГЭ проверить соответствие качества питательной воды требованиям раздела 8 настоящего руководства.

7.1.1 Перед пуском необходимо проверить исправность всех элементов парогенератора, приборов и аппаратов схемы управления, исправность заземляющих устройств.

7.1.2  Для исполнений без автоматической продувки открыть дренажный кран (5) и слить воду с котла. После опорожнения котла дренажный кран (5) закрыть

Внимание!  Выполнение данного условия  обязательно.  При невыполнении возможна аварийная ситуация.

7.1.3  Перед запуском проверить положение ручек шарового крана(6) подачи воды и шарового крана (4) на паропроводе. Шаровой крана(6) подачи воды должен быть открыт, а шаровой кран подачи пара (4) закрыт на три четверти.

7.1.4. Открыть дверцу блока управления парогенератора, включить вводной автоматический выключатель (14). Закрыть дверцу блока управления.

7.1.5 Включить силовой автоматический выключатель, установленный  потребителем для защиты и оперативного включения и отключения парогенератора.

7.1.6 Установить ручку потенциометра(22)  электронного регулятора мощности  в крайнее левое положение (положение * );

7.1.7 Запустить парогенератор в работу включением клавиш "Пуск"(20) и "Насос"(21)  – на верхней панели блока управления должна загореться сигнальной лампа "Сеть". После чего произойдет  включение насоса(9), контактора и подача напряжения на электроды котла.

- по мере роста давления в котле (показания манометра (19)) постепенным вращением ручки потенциометра(22)  электронного регулятора мощности  установить необходимую величину паропроизводительности (мощности) поддерживая при этом давление в парогенераторе 2-3 кг/см за счет  постепенного открытие шарового крана подачи пара (4). Контроль давления по манометру(19)

7.1.8 Проверить работоспособность электронного регулятора мощности. При повороте ручки потенциометра(22)  в сторону уменьшения мощности должна отключиться  подача воды в котел и соответственно должно уменьшиться показание измерительного прибора мощности.

7.1.9 Вывести парогенератор на номинальный режим работы. Осмотреть работающий парогенератор, проверить состояние запорно-регулирующей и измерительной аппаратуры, убедиться  в отсутствии  посторонних шумов,  течи жидкости и травлении  пара  в местах  соединений.

Выявленные недостатки устранить.

7.1.10 ВНИМАНИЕ ! Проверить работоспособность предохранительных клапанов принудительным их открытием в монтажном положении («подрывом»). Подъем штока клапана обеспечивается взаимодействием ступенчатых  поверхностей двух полумуфт.  Проворачивание полумуфт относительно друг друга осуществляется при помощи двух рожковых ключей.

ВНИМАНИЕ !   Проверку работоспособности предохранительных клапанов производить перед каждым началом работ для исключения "прикипания" золотника к седлу предохранительного клапана  и исключения аварийной ситуации по превышению давления.

7.1.11 Проконтролировать:

- отключение насоса(9) при превышении номинальной потребляемой мощности. Для этого ручку потенциометра(22)  перевести в положение, соответствующее максимальной мощности. При переходе стрелки индикатора мощности (18) на красный сектор шкалы, насос должен отключиться, при понижении потребляемой  мощности до 0,85 Nном;  повторно подключиться;

- отключение насоса(9) и питания электродов при превышении давления значения Рном и повторное включение насоса(9) и питания электродов при понижении давления до 0,8 Рном. Создание необходимого избыточного давления обеспечивается постепенным перекрытием шарового крана (4).

7.1.12 Осмотреть работающий парогенератор, проверить состояние запорно-регулирующей  и измерительной аппаратуры, убедиться  в отсутствии  посторонних шумов, течи жидкости и травлении пара в местах соединений.

Выявленные недостатки устранить.

ВНИМАНИЕ !. Все монтажные, ремонтные и профилактические работы  производить при снятом напряжении и полном отсутствии избыточного давления в системе и  котле парогенератора.

7.1.13 Отключение производить в следующей последовательности:

- отключить парогенератор выключением клавиш  "Пуск"(20) и "Насос"(21) на панели блока управления;

- постепенным открытием  дренажного крана (5) произвести  продувку котла под давлением в системе для удаления накипи и посторонних  включений, дать стечь воде, после чего закрыть  кран. ВНИМАНИЕ !.  Продувка обязательна!  Обеспечивается уменьшение образования накипи и увеличение периодичности очистки котла и электродов.

- отключить автоматический выключатель, установленного потребителем для защиты и оперативного включения и отключения парогенератора;

- закрыть кран подвода воды (6).

7.2 Порядок работы

7.2.1 Произвести повторный запуск в соответствии с п.7.1.1-7.1.8, осмотреть работающий парогенератор, проверить состояние запорно-регулирующей и измерительной  аппаратуры, убедиться в отсутствии посторонних шумов,  течи жидкости и травлении  пара в местах соединений.

Выявленные недостатки устранить.

7.2.2 Дальнейшая работа  будет происходить в автоматическом  режиме с поддержанием выбранных режимов работы.

При превышении давления  значения  Pном блок управления по сигналу от  реле давления(15)  производит отключение насоса(9) и питания электродов. Повторное включение насоса(9) и питания электродов произойдет при понижении давления до 0,8 Pном.  При достижении рабочего давления Pном блок управления по сигналу от  реле давления  (15) также включает световой сигнал ″Превышение давления″ сигнализирующий о необходимости понижения мощности (изменение величины потребляемой мощности проводится вращением потенциометра(22) контроллера тока  установленного на передней панели парогенератора)

При условии стабильного потребления пара рекомендуется регулировкой потенциометра(22)  контроллера тока  найти такое значение потребляемой мощности, при котором парогенератор будет работать в непрерывном режиме, без отключения питания электродов, коммутации тока нагрева (или с редкими коммутациями), что позволит увеличить срок службы парогенератора.

Периодически контролировать по индикатору мощности(18) потребляемую мощность.  При работе в номинальном режиме стрелка измерительного прибора должна находиться на зеленом секторе шкалы.

При наличии давления в сети центрального водоснабжения равное Рном произвести отключение насоса выключением клавиши "Насос"(21)

ВНИМАНИЕ !  Для исполнений без автоматической продувки периодически не реже 1 раза за час работы производить  продувку котла под давлением открытием-закрытием  дренажного крана (5)  для удаления  посторонних включений и уменьшения накипи.

Продувка обязательна! Обеспечивается уменьшение образования накипи и увеличение периодичности очистки котла и электродов.

7.2.3 При отсутствии необходимости в максимальной мощности  (производительности)  понижение мощности производится поворотом ручки потенциометра(22)  с электронного регулятора мощностью.

7.2.4 Отключение производить в следующей последовательности:

- отключить парогенератор выключением клавиш  "Пуск"(20) и "Насос"(21) на панели блока управления;

- постепенным открытием  дренажного крана (5) произвести  продувку котла под давлением в системе для удаления накипи и посторонних  включений, дать стечь воде, после чего закрыть  кран. ВНИМАНИЕ !.  Продувка обязательна!  Обеспечивается уменьшение образования накипи и увеличение периодичности очистки котла и электродов.

- отключить автоматический выключатель, установленного потребителем для защиты и оперативного включения и отключения парогенератора;

- закрыть кран подвода воды (6).

8 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

8.1 Основные требования к качеству питательной воды:

1) прозрачность по шрифту, см., не менее                                                                  2

2) общая жесткость, мг-экв/л, не более                                                                      0,1

3) содержание растворенного кислорода, мг/кг, не более                                        0,1

4) содержание нефтепродуктов, мс/кг, не более                                                         5

5) удельная электрическая проводимость питательной воды                                                   при 20 ºС, мСм/см                                                                                                                0,5-2

8.2 В случае превышения показателей 1…4 необходимо сократить периоды времени между чистками котла. Если питательная среда излишне минерализована, то возможно быстрое засоление котловой воды, сопровождающееся повышением тока выше указанного значения. В этом случае рекомендуется уменьшать периодичность и увеличивать длительность автоматической продувки котла или сменить источник водоснабжения или использовать конденсат.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все работы по пуску, обслуживанию и эксплуатации парогенератора ПГЭ должны производиться квалифицированным персоналом, назначенным распоряжением руководителя предприятия, на балансе которого находится парогенератор ПГЭ при обязательном соблюдении требований безопасности согласно разделу 4 руководства по эксплуатации.

Ведение работ другими лицами категорически запрещается!

9.1. Техническое обслуживание ПГЭ включает в себя три типа обслуживания:

- ежедневный осмотр;

- периодический осмотр и мелкий ремонт;

- планово-предупредительный ремонт.

9.2. Ежедневно необходимо осматривать все оборудование и проводники заземления:

- наличие воды на полу и ее потеков в местах соединений трубопроводов с арматурой не допускается. При ее наличии, обусловленном негерметичностью  парогидравлической  системы  необходимо восстановить герметичность;

- заземление не должно быть нарушено;

- удалить пыль, воду и масло с узлов.

9.3 Периодический осмотр и мелкий ремонт проводить не реже одного раза в неделю, при этом:

- провести работы по п. 9.2 как для внешних узлов, так и для узлов расположенных в шкафу парогенератора;

- проверить состояние наружной поверхности с последующей очисткой следов коррозии и грязи;

- проверить состояние уплотнений, запорно-регулирующей и измерительной аппаратуры;

- проверить затяжку болтов, гаек, винтов, состояние контактов на токоведущих частях. При необходимости  подтянуть крепежные элементы;

- проверить состояние силовых электроконтактов  на вводе к электрощиту электропитания,  на выходе из щита и на подключении к парогенератору. При необходимости зачистить контакты, подтянуть крепежные элементы;

- проверить состояние силовых электроконтактов в блоке управления и на подключении к электродам.  При необходимости следует зачистить контакты, подтянуть крепежные элементы.

- проверить работоспособность рабочего и аварийного  реле давления.

Примечание: После первого пуска изделия работы по пункту 9.3. провести через 3-5 дней.

ВНИМАНИЕ!  Все результаты осмотра,  меры по устранению неисправностей,  все виды технического обслуживания должны регистрироваться в паспорте на изделие в разделе учета технического обслуживания.

9.4 Планово-предупредительный ремонт проводят с периодичностью в соответствии со специальным графиком  и после каждого длительного (более месяца) перерыва эксплуатации, но не реже, чем один раз в  месяц.

Сроки  осмотра и чистки корпусов цилиндров  и электродов парогенератора устанавливаются потребителем практически в зависимости от качества и состава воды,  мощности  парогенератора и количества образующейся накипи, но не реже, чем один раз в 3 месяца. Чистку проводят в объеме планово-предупредительного ремонта.

Планово-предупредительный ремонт проводят в следующей последовательности:

- отключить парогенератор от внешней электросети;

- для исполнений без автоматической продувки открыть шаровой  кран (5) и слить из парогенератора водный раствор со шламом;

- отключить электроды от кабеля и проверить состояние изоляторов. Изоляторы не должны иметь трещин, сколов;

- снять съемное  шасси с электродной группой, установленное в верхней  части котла. Очистить электроды  механическим способом. При необходимости произвести размягчение накипи в растворе 5% уксусной кислоты. Не рекомендуется производить полную разборку электродов с изоляторами. В случае значительной эрозии электродов (что определяется в основном мощностью,  временем работы, составом  воды), представляющей опасность их обламывания, заменить электроды на новые. При сборке электродов с изоляторами и шасси, в случае их полной разборки, пустые полости заполнить автогерметиком.

- очистить котел, дренажный кран (5) или устройство автоматической продувки  и трубопровод слива от накипи с последующей промывкой водой

- осмотреть уплотнительные  прокладки и в случае их повреждений заменить на новые;

- собрать парогенератор в обратной последовательности, обеспечить при этом одинаковые зазоры между электродами;

- провести гидравлические испытания системы на прочность и герметичность. Испытания  проводить при полностью заполненной водой системе избыточным давлением  1,5 Рном в течение 20 минут при демонтированных предохранительных клапанах и заглушенными отверстиями под них;

- осмотреть  места стыковки элементов и узлов гидросистемы между собой. При необходимости устранить  негерметичность.

9.5 Техническое обслуживание комплектующих  изделий следует проводить согласно их документации.

9.6 Замеры сопротивления заземления, сопротивления изоляции производить не реже одного раза в год.

9.7  Во всех случаях  перед  пуском в эксплуатацию или после  передислокации на  новое место эксплуатации  должна производиться обязательная  ревизия парогенератора и всего вспомогательного оборудования с замерами сопротивления заземления и сопротивления изоляции.

9.8 Замер сопротивления изоляции, ремонт и смену аппаратов, затяжку винтов, болтов и гаек производить только при снятом напряжении.

10. Характерные  неисправности и способы их устранения

10.1  При наиболее опасных неисправностях,  возникающих  при эксплуатации парогенератора, прекращается подача электропитания на электроды, происходит отключение вводного выключателя автоматического и включение светового сигнала при:

- превышении рабочего давления Pном);

10.2 Кроме выше описанных возможны неисправности согласно таблице 4.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

11.1  Условия транспортирования в части воздействия  механических факторов -  по группе Л  ГОСТ 23216, условия транспортирования в части  воздействия климатических факторов - по группе условий хранений 5  ГОСТ15150.

11.2  Транспортирование  парогенератора  допускается  проводить транспортом всех видов в  крытых  транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения парогенераторов внутри транспортных средств.

11.3 Парогенератор должен храниться в упакованном виде  в складских помещениях закрытого типа. Условия хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150

Таблица 4

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Наиболее вероятные причины | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | Электропарогенератор не развивает максимальной мощности и давления при достаточном количестве воды и работе насоса | Износ электродов или отложение на них накипи | Замените изношенные электроды или очистить от накипи |
| 2 | . Срабатывает предохранительный клапан парогенератора. | Не работает датчик реле давления. | Проверить настройку датчика-реле давления. Проверить трубку, подводящую пар к датчику-реле давления, очистить ее от накипи. |
| 3 | Переполнение котла водой при работе парогенератора. | Не закрывается электромагнитный клапан | Разобрать механическую часть клапана, прочистить. |
| 4 |  | Обрыв в цепи управления электроклапаном | Устранить обрыв |
| 5 | Частое (чаще, чем один раз в минуту) отключение насоса питания электродов из-за превышения давления | Слишком много подается воды в электродный котел | Уменьшить ручкой регулятора мощности потребляемую мощность (парогенератор вырабатывает пара больше чем нужно для технологического процесса)) |
| 6 | Отсутствие подачи пара (не включается контактор подачи напряжения на электроды) | Отсутствие воды на входе в насос | Открыть шаровой кран (6) Проверить наличие воды в системе центрального водоснабжения. |
|  |  | Нет цепи | Проверить коммутационное положение вводных автоматических выключателей и автоматического выключателя цепей управления. Устранить причину |
| 8 | Отсутствие подачи пара (не включается контактор подачи напряжения на электроды) | Короткое замыкание в силовых цепях | Проверить подключение силовых фаз и произвести контроль изоляции и заземления. |
| 9 | Наблюдается течь пара или жидкости | Нарушение герметичности в местах соединений узлов | Выявить негерметичные соединения, восстановить герметичность |
| 10 | Не запускается насос | Наличие мелких частиц и шлама на рабочем колесе насоса | Открыть защитный кожух насоса. Провернуть вручную вал электродвигателя насоса, предварительно сняв крыльчатку. |
| 12 | Негерметичность котла, образование в нижней части котла свищей. | Не производится своевременная продувка (исполнение без автоматической продувки) и очистка котла от накипи. | Продувку котла производить не реже 1 раза за час работы ПГЭ. Очистку внутренней поверхности котла от накипи производить не реже 1 раза в 3 месяца. Частота продувки и очистки зависит от качества воды. При выявлении негерметичности заменить котел. При невыполнении требований по своевременной продувке и очистке котла от накипи гарантийные обязательства на котел не распространяются. |
|  | Давление пара поднимается выше настройки датчика-реле давления и предохранительного клапана. | Не работает датчик-реле давления и предохранительный клапан. | Немедленно отключите парогенератор, проведите ревизию и настройку датчика-реле давления и предохранительного клапана. |

Приложение 1

- Каркас

- Котел в кожухе

- Обратный клапан

- Кран выхода пара

- Кран сброса воды(дренаж)

- Кран подачи воды

- Демпфер (гаситель гидроудара)

- Датчик-реле давления

- Насос

- Электромагнитный клапан

- Фильтр сетчатый

- Предохранительный клапан

Приложение 2

- Блок управления

- Вводной выключатель

- Реле давления

- Сигнальная лампа «Сеть»

- Сигнальная лампа «Превышения давления»

- Индикатор мощности

- Манометр

- Клавиша "Пуск" включения в работу

- Клавиша отключения насоса

- Ручка регулятора мощности (Потенциометр)

# Text boxes

12

4

7

2

10

9

1

3

5

6

11

20

18

22

19

16

13

14

21

15

17